## 光伏储能机-基本信息参数18
指令组名称-中文/英文 | 指令名称-中文 | 指令名称-英文 | 寄存器地址（HEX） | 数据类型 | 字节顺序 | 倍率 | 单位 | 取值范围-中文
设备信息Device Information | 设备类型 | Device type | 11001 |  | 前高后低 | --
| Modbus address |  | 11002 |  |  | -- |  | [1,247]
| 通讯协议版本 | Communication protocol version | 11003 | 0x 0102 代表 1.2 版 |  | --
| 运行状态 | run state | 11004 |  |  | -- |  | 0=等待 1=自检 2= 正常工作 4=故障
| AC输出类型 |  | 11005 |  |  | -- |  | 0： LN：220VAC LL：380VAC 1： LN：230VAC LL：400VAC 2： LN：240VAC LL：420VAC 3： LN：120VAC LL：208VAC 4： LN：133VAC LL：230VAC
| 额定功率低字 | Rated power low word | 11006 |  |  | 0.1W
| 额定功率高字 | Rated power high word | 11007 |  |  | 0.1W
| MPPT路数 | MPPT nums | 11008
| 相数 | phases | 11009
| 预留 | Reserved | 11010 |  |  | --
| 设备SN 号 | SN: | 11011-11015 |  |  | -- | If "AH12345678",Byte 01 is 0x41 (A)
| 显示板ARM程序版本 | Communication board program version | 11016 |  |  | --
| 控制板主DSP程序版本低字节 | Control board program version | 11017 |  |  | --
| 控制板辅DSP程序版本 | Slave Control board program version | 11018 |  |  | --
| 告警信息第 1 字 | Warning message word 1 | 11019 |  |  | -- | 参考故障表 | [0,65535]
| 告警信息第 2 字 | Warning message word 2 | 11020 |  |  | -- |  | [0,65535]
| 故障码第 1字 | Fault information word 1 | 11021 |  |  | -- |  | [0,65535]
| 故障码第 2字 | Fault information word 2 | 11022 |  |  | -- |  | [0,65535]
| 故障码第 3 字 | Fault information word 3 | 11023 |  |  | -- |  | [0,65535]
| 故障码第 4 字 | Fault information word 4 | 11024 |  |  | -- |  | [0,65535]
| 控制板主DSP程序版本高字节 | Control board program version | 11025 |  |  |  |  | 与寄存器11017组合32位数据.BIT16~BIT24表示主版本号；BIT16~BIT23表示子版本号；BIT0~BIT15表示修正版本
| 预留 | Reserved | 11025-11030
其他信息/Other Info | 变压器温度 | Transformer temperature | 11031 | INT16S |  | 0.1℃ |  | [0,3000]
| 电感1(BOOST)温度 | BOOST_inductance temperature | 11032
| 电感2(INV)温度 | INV_inductance temperature | 11033
| 机箱内（PCB板）温度 | internal temperature | 11034
| 散热器点1温度 | Radiator temperature | 11035 | INT16S |  | 0.1℃
| 散热器点2温度 | Radiator temperature | 11036 | INT16S |  | 0.1℃ |  | [0,3000]'-56.2℃ 表示为 438 0℃ 表示为 1000 50.5 ℃表示为 1505
| 散热器点3温度 | Radiator temperature | 11037
| 散热器点4温度 | Radiator temperature | 11038
| 散热器过热温度降额点 |  | 11039 | INT16S |  | 1℃
| 散热器过热温度降额斜率 |  | 11040 | INT16S |  | 0.01
| 预留 | reserved | 11041-11099

## 直流信息参数28
指令组名称-中文/英文 | 指令名称-中文 | 指令名称-英文 | 寄存器地址（HEX） | 数据类型 | 字节顺序 | 倍率 | 单位 | 取值范围-中文
PV参数/PV Parameters | PV总功率 | PV Total Power | 21001 | INT16U |  | 1W |  | [0,65535]
| 当日PV发电量 | Day PV PowerWh | 21002 | INT16U |  | 0.1kWh
| 总有功发电量低字 | Total_Active_PowerWh low word | 21003 | INT16U |  | 0.1kWh
| 总有功发电量高字 | Total_Active_PowerWh high word | 21004 | INT16U |  | 0.1kWh
| PV1电压 | PV1 voltage | 21005 | INT16U |  | 0.1V
| PV1电流 | PV1 current | 21006 | INT16U |  | 0.1A |  | [0,65535]
| PV1输入功率 | PV1 input power | 21007 | INT16U |  | 1W
| PV2电压 | PV2 voltage | 21008 | INT16U |  | 0.1V |  | [0,65535]
| PV2电流 | PV2 current | 21009 | INT16U |  | 0.1A |  | [0,65535]
| PV2输入功率 | PV2 input power | 21010 | INT16U |  | 1W
| PV3电压 | PV3 voltage | 21011 | INT16U |  | 0.1V |  | [0,65535]
| PV3电流 | PV3 current | 21012 | INT16U |  | 0.1A |  | [0,65535]
| PV3输入功率 | PV3 input power | 21013 | INT16U |  | 1W
| PV4电压 | PV4 voltage | 21014 | INT16U |  | 0.1V |  | [0,65535]
| PV4电流 | PV4 current | 21015 | INT16U |  | 0.1A |  | [0,65535]
| PV4输入功率 | PV4 input power | 21016 | INT16U |  | 1W
| PV5电压 | PV5 voltage | 21017 | INT16U |  | 0.1V |  | [0,65535]
| PV5电流 | PV5 current | 21018 | INT16U |  | 0.1A |  | [0,65535]
| PV5输入功率 | PV5 input power | 21019 | INT16U |  | 1W
| PV6电压 | PV6 voltage | 21020 | INT16U |  | 0.1V |  | [0,65535]
| PV6电流 | PV6 current | 21021 | INT16U |  | 0.1A |  | [0,65535]
| PV6输入功率 | PV6 input power | 21022 | INT16U |  | 1W
| PV7电压 | PV6 voltage | 21023 | INT16U |  | 0.1V |  | [0,65535]
| PV7电流 | PV6 current | 21024 | INT16U |  | 0.1A |  | [0,65535]
| PV7输入功率 | PV6 input power | 21025 | INT16U |  | 1W
| PV8电压 | PV6 voltage | 21026 | INT16U |  | 0.1V |  | [0,65535]
| PV8电流 | PV6 current | 21027 | INT16U |  | 0.1A |  | [0,65535]
| PV8输入功率 | PV6 input power | 21028 | INT16U |  | 1W
| 当日有功发电量 | DayActive PowerWh | 21029 | INT16U |  | 0.1kWh |  | [-32768,32767]
| 当日无功发电量 | DayReactive PowerWh | 21030 | INT16U |  | 0.1kVarh |  | [-32768,32767]
| 当月PV发电量低字 | Month_PV_PowerWh | 21031 | INT16U |  | 0.1kwh |  | 由没有小数位改为1位小数
| PV当年发电量低位 | Year_PV_PowerWh Low word | 21032 | INT16U |  | 0.1kwh
| PV当年发电量高位 | Year_PV_PowerWh high word | 21033 | INT16U |  | 0.1kwh
| 历史PV发电量低字 | historyPV PowerWh low word | 21034 | INT16U |  | 0.1kWh
| 历史PV发电量高字 | historyPV PowerWh high word | 21035 | INT16U |  | 0.1kWh
| 当月PV发电量高字 | Month_PV_PowerWh | 21036 | INT16U |  |  |  | 该寄存器为高字，21031为低字
| 预留 | Reserved | 21036-21085 |  |  | 0.1kWh

## 交流信息参数38
指令组名称-中文/英文 | 指令名称-中文 | 指令名称-英文 | 寄存器地址（HEX） | 数据类型 | 字节顺序 | 倍率 | 单位 | 取值范围-中文
电网侧参数/Grid Parameters | 并网状态 | Grid Port Status | 31001 |  |  |  |  | 电网继电器0 表示没有吸合Disconnect 1 表示吸合 closed
| 电网功率 | Grid Power | 31002 | INT16S |  | 1W |  | 带有正负的int型 大于0购电小于0并网 Signed int > 0 BUY < 0 SELL
| 电网频率 | Grid frequency | 31003 | INT16S |  | 0.01Hz
| A相电网电压 | GridVoltage_A | 31004 | INT16S |  | 0.1V
| A相电网电流 | GridCurrent_A | 31007 | INT16S |  | 0.1A
| A相输出功率 | GridPower_A | 31010 | INT16S |  | 1W
| A相电网频率 | GridFrequency_A | 31013 | INT16S |  | 0.01Hz
| L1防逆流Limter1电流 | Grid external Limter current L1 | 31016 | INT16S |  | 0.1A
| L2防逆流Limter2电流 | Grid external Limter current L2 | 31017 | INT16S |  | 0.1A
| L1-Limter1功率 | Grid external Limter1 power | 31019 | INT16S |  | 1W
| 电网外置总功率 | Grid external Total Power | 31022 | INT16S |  | 1W
| 电网当日购电量 | Day_GridBuy_Power Wh | 31023 | INT16U |  | 0.1kwh
| 电网当月购电量低 | Month_GridBuy_Power Wh | 31024 | INT16U |  | 0.1kwh
| 电网当年购电量低 | Year_GridBuy_Power Wh | 31025 | INT16U |  | 0.1kwh
| 电网累计购电量低字 | Total_GridBuy_Power Wh_low word | 31026 | INT16U |  | 0.1kwh
| 电网累计购电量高字 | Total_Grid Buy_Power Wh_high word | 31027 | INT16U |  | 0.1kwh
| 电网当日卖电量 | Day_GridSell_Power Wh | 31028 | INT16U |  | 0.1kwh
| 电网当月卖电量低 | Month_Grid_PowerWh | 31029 | INT16U |  | 0.1kwh |  | [0,0xFFFF]
| 电网当年卖电量低 | Year_Grid_PowerWh | 31030 | INT16U |  | 0.1kwh |  | [0,0xFFFF]
| 电网累计卖电量低字 | Total_GridSell_Power Wh_low word | 31031 | INT16U |  | 0.1kwh
| 电网累计卖电量高字 | Total_GridSell_Power Wh_high word | 31032 | INT16U |  | 0.1kwh
| 电网当月购电量高 | Month_GridBuy_Power Wh | 31033 | INT16U |  |  |  | 该寄存器为高字，31024为低字
| 电网当年购电量高 | Year_GridBuy_Power Wh | 31034 | INT16U |  |  |  | 该寄存器为高字，31025为低字
| 电网当月卖电量高 | Month_GridSell_PowerWh | 31035 | INT16U |  |  |  | 该寄存器为高字,310329为低字
| 电网当年卖电量高 | Year_GridSell_PowerWh | 31036 | INT16U |  |  |  | 该寄存机器为高字，31030为低字
| 预留 | Reserved | 31037~31085
| 仪表检测状态 | Ｍeter detection state | 31086 | INT16S |  |  |  | 0- Undetected; 1: To-be-detected 2- Normal; 3: Reversed connection
| 电表合相有功功率低字 | Meter_active_ power_low word | 31087 | INT16S |  | 1W
| 电表合相有功功率高字 | Meter active power high word | 31088 | INT16S |  | 1W
| 电表A相有功功率低字节 |  | 31089 |  |  | 1W
| 电表A相有功功率高字节 |  | 31090 |  |  | 1W
| 电表B相有功功率低字节 |  | 31091 | INT16S |  | 1W
| 电表B相有功功率高字节 |  | 31092 | INT16S |  | 1W
| 电表C相有功功率低字节 |  | 31093 | INT16S |  | 1W
| 电表C相有功功率高字节 |  | 31094 | INT16S |  | 1W
| 电表当日卖电量 | Day_ GridSell _PowerWh | 31095 | INT16U |  | 0.1kwh
| 电表累计卖电量低字 | history_ GridSell _PowerWh_low word | 31096 | INT16U |  | 0.1kwh
| 电表累计卖电量高字 | history_ GridSell _PowerWh_high word | 31097 | INT16U |  | 0.1kwh
| 电表当日购电量 | Day_ GridBuy _PowerWh | 31098 | INT16U |  | 0.1kwh
| 电表累计购电量低字 | history_ GridBuy _PowerWh_low word | 31099 | INT16U |  | 0.1kwh
| 电表累计购电量高字 | history_ GridBuy _PowerWh_high word | 31100 | INT16U |  | 0.1kwh
| 预留 | Reserved | 31101-31150
负载参数/Load Parameters | 负载侧总功率 | load side Total power | 31151 | INT16S |  | 1W
| 当日用电量 | Day_Load_Power Wh | 31152 | INT16S |  | 0.1kwh
| 累计用电量低字 | Total_Load_Power Wh_low word | 31153 | INT16U |  | 0.1kwh
| 累计用电量高字 | Total_Load_Power Wh_high word | 31154 | INT16U |  | 0.1kwh
| 负载侧L1电压 | Load voltage L1 | 31155 | INT16S |  | 0.1V
| 负载侧L1功率 | Load side L1 power | 31158 | INT16S |  | 1W
| 负载侧L1电流 | Load current L1 | 31161 | INT16S |  | 0.01A
| 负载侧L1频率 | load frequency 1 | 31164 | INT16S |  | 0.01Hz
| 负载侧L3频率 | load frequency 3 | 31166 | INT16S |  | 0.01Hz
| 当月用电量低位字 | Month_Load_PowerWh | 31167 | INT16U |  | 0.1kwh
| 当年用电量低位字 | Year_Load_Power Wh_low word | 31168 | INT16U |  | 0.1kwh
| 当年用电量高位字 | Year_Load_Power Wh_high word | 31169 | INT16U |  | 0.1kwh
| 当月用电量高位字 | Month_Load_PowerWh | 31170 | INT16U |  |  |  | 该寄存器为高字，31167为低字
| 预留 | Reserved | 31171-31220 |  |  |  |  | [0,0xFFFF]
发电机端口参数/Gen Port Parameters | 发电机侧继电器状态 | Generator side relay status | 31221 | INT16S |  | -- |  | 低4为表示发电机继电器状态 Bit0-3 Low 4 indicates the state of generator relay 0没有吸合not attached 1 吸合actuation 2空缺vacancy 3表示发电机在工作下的吸合Represents the suction and closing of the generator under operation 高4位表示开关信号 Bit4-7 The high 4 bits indicate the switch signal 0 关机 power off 1开机 power on Bit8-11 表示发电信号
| 发电机总功率 | Gen Port Out power | 31222 | INT16S |  | 1W
| 发电机口频率 | Gen Frequency | 31223 | INT16S
| 当日发电机发电量 Today_Gen_PowerWh | Today_Gen_powerWh | 31224 | INT16S |  | 0.1kWh
| 总发电机发电量低位 | Total_Gen_powerWhL | 31225 | INT16S |  | 0.1kWh
| 总发电机发电量高位 | Total_Gen_powerWhH | 31226 | INT16S |  | 0.1kWh
| 发电机L1电压 | Gen L1 Votage | 31227 | INT16S |  | 0.1V
| 发电机L1功率 | Gen L1 Power | 31230 | INT16S |  | 1W
| Gen端口做负载输出的功率 | Smart Load Power | 31233 | INT16S |  | 1W
| 预留 | reserved | 31234-31284

## 逆变信息参数68
指令组名称-中文/英文 | 指令名称-中文 | 指令名称-英文 | 寄存器地址（HEX） | 数据类型 | 字节顺序 | 倍率 | 单位 | 取值范围-中文
逆变参数/Inverter Parameters | 逆变状态 | Inverter Status | 41001 |  |  |  |  | 0 OFF 1 ON | 没有
| 逆变器输出总功率 | inverter output Total power | 41002 | INT16S |  | 1W
| 逆变器输出频率 | Inverter output frequency | 41003 |  |  | 0.01Hz
| 逆变器输出L1电压 | inverter output L1 voltage | 41004 |  |  | 0.1V
| 逆变器输出L2电压 | inverter output L2 voltage | 41005 |  |  | 0.1V
| 逆变器输出L3电压 | inverter output L3 voltage | 41006 |  |  | 0.1V
| 逆变器输出L1电流 | Inverter output L1 current | 41007 | INT16S |  | 0.01A
| 逆变器输出L2电流 | Inverter output L2 current | 41008 | INT16S |  | 0.01A
| 逆变器输出L3电流 | Inverter output L3 current | 41009 | INT16S |  | 0.01A
| 逆变器输出L1功率 | inverter outputs L1 power | 41010 | INT16S |  | 1W
| 逆变器输出L2功率 | inverter outputs L2 power | 41011 | INT16S |  | 1W
| 逆变器输出L3功率 | inverter outputs L3 power | 41012 | INT16S |  | 1W
| 预留 | reserved | 41013-41064

## 电池信息参数88
指令组名称-中文/英文 | 指令名称-中文 | 指令名称-英文 | 寄存器地址（HEX） | 数据类型 | 字节顺序 | 倍率 | 单位 | 取值范围-中文
电池参数/Battery parameters | 电池端口状态 | Battery Port Status | 43001 |  |  |  |  | 0- Connectionless 1: Charge 2- Discharge 3-Undervoltage
| 电池电压 | battery voltage | 43002 |  |  | 0.01V
| 电池输出电流 | Battery output current | 43003 | INT16S |  | 0.01A
| 电池输出功率 | Battery output power | 43004 | INT16S |  | 1W
| 电池剩余电量 | SOC | 43005 |  |  | 1% |  | [0,100]
| 电池温度 | battery temperature | 43006 | INT16S |  | 0.1℃ |  | [0,3000]真实值偏移+1000的值 1200指的是20.0℃ Real value of offset + 1000 1200 is 20.0 ℃
| 电池当日充电量 | Day_Batt_Charge _PowerWh | 43007 |  |  | 0.1kwh
| 电池当日放电量 | Day_Batt_Discharge_PowerWh | 43008 |  |  | 0.1kwh
| 电池累计充电量低字 | tatol_Batt_charge_PowerWh_low word | 43009 |  |  | 0.1kwh
| 电池累计充电量高字 | tatol_Batt_charge_PowerWh _high_word | 43010 |  |  | 0.1kwh
| 电池累计放电量低字 | tatol_Batt_Discharge_PowerWh_low word | 43011 |  |  | 0.1kwh
| 电池累计放电量高字 | tatol_Batt_Discharge_PowerWh_high_word | 43012 |  |  | 0.1kwh
| 预留 | reserved | 43013-43063
第一组BMS 参数/BMS Parameters | 锂电池平均电压 | Mean voltage | 43064 |  |  | 0.01V | 0.01V
| 锂电池总电流 | Total current | 43065 | INT16S |  | 0.01A | 1A
| 锂电池剩余电量百分比 | SOC | 43066 |  |  | 1% | 1%
| 锂电池剩余电量 | Dump energy | 43067 |  |  | Ah | 1%
| 锂电池健康状态 | SOH | 43068 |  |  | 1% | 1%
| 电芯温度 | Average cell temperature | 43069 | INT16S |  | 0.1℃ | 0.1C | 1000对应0度 1200表示20.0度 800表示 -20.0C 1000 corresponds to 0 degrees 1200 means 20.0 degrees 800 means -20.0C
| 锂电池充电电压限值 | charging voltage | 43070 |  |  | 0.01V | 0.01V
| 锂电池放电电压限值 | discharge voltage | 43071 |  |  | 0.01V | 0.01V
| 锂电池充电限流 | charging current limiting | 43072 |  |  | 0.01A | 1A
| 锂电池放电限流 | Discharge current limiting | 43073 |  |  | 0.01A | 1A
| 锂电池告警位 | Lithium battery alarm position | 43074 |  |  |  | -- | 0x0001
| 锂电池故障位 | Lithium battery fault location | 43075 |  |  |  | --
| 锂电池标志2 | Lithium battery symbol 2 | 43076 |  |  |  | -- | Bit0 空缺 Vacancy Bit1 强冲标志 Strong impact marks
| 模块数量 | Module numbers | 43077
| 预留 | reserved | 43078-43100
第二组BMS 参数/BMS Parameters | 锂电池平均电压 | Mean voltage | 43101 |  |  | 0.01V | 0.01V
| 锂电池总电流 | Total current | 43102 | INT16S |  | 0.01A | 1A
| 锂电池剩余电量百分比 | SOC | 43103 |  |  | 1% | 1%
| 锂电池剩余电量 | Dump energy | 43104 |  |  | Ah | 1%
| 锂电池健康状态 | SOH | 43105 |  |  | 1% | 1%
| 电芯温度 | Average cell temperature | 43106 | INT16S |  | 0.1℃ | 0.1C | 1000对应0度 1200表示20.0度 800表示 -20.0C 1000 corresponds to 0 degrees 1200 means 20.0 degrees 800 means -20.0C
| 锂电池充电电压限值 | charging voltage | 43107 |  |  | 0.01V | 0.01V
| 锂电池放电电压限值 | discharge voltage | 43108 |  |  | 0.01V | 0.01V
| 锂电池充电限流 | charging current limiting | 43109 |  |  | 0.01A | 1A
| 锂电池放电限流 | Discharge current limiting | 43110 |  |  | 0.01A | 1A
| 锂电池告警位 | Lithium battery alarm position | 43111 |  |  |  | -- | 0x0001
| 锂电池故障位 | Lithium battery fault location | 43112 |  |  |  | --
| 锂电池标志2 | Lithium battery symbol 2 | 43113 |  |  |  | -- | Bit0 空缺 Vacancy Bit1 强冲标志 Strong impact marks
| 预留 | reserved | 43114-43136
第三组BMS 参数/BMS Parameters | 锂电池平均电压 | Mean voltage | 43137 |  |  | 0.01V | 0.01V
| 锂电池总电流 | Total current | 43138 | INT16S |  | 0.01A | 1A
| 锂电池剩余电量百分比 | SOC | 43139 |  |  | 1% | 1%
| 锂电池剩余电量 | Dump energy | 43140 |  |  | Ah | 1%
| 锂电池健康状态 | SOH | 43141 |  |  | 1% | 1%
| 电芯温度 | Average cell temperature | 43142 | INT16S |  | 0.1℃ | 0.1C | 1000对应0度 1200表示20.0度 800表示 -20.0C 1000 corresponds to 0 degrees 1200 means 20.0 degrees 800 means -20.0C
| 锂电池充电电压限值 | charging voltage | 43143 |  |  | 0.01V | 0.01V
| 锂电池放电电压限值 | discharge voltage | 43144 |  |  | 0.01V | 0.01V
| 锂电池充电限流 | charging current limiting | 43145 |  |  | 0.01A | 1A
| 锂电池放电限流 | Discharge current limiting | 43146 |  |  | 0.01A | 1A
| 锂电池告警位 | Lithium battery alarm position | 43147 |  |  |  | -- | 0x0001
| 锂电池故障位 | Lithium battery fault location | 43148 |  |  |  | --
| 锂电池标志2 | Lithium battery symbol 2 | 43149 |  |  |  | -- | Bit0 空缺 Vacancy Bit1 强冲标志 Strong impact marks
| 预留 | reserved | 43150-43172
第四组BMS 参数/BMS Parameters | 锂电池平均电压 | Mean voltage | 43173 |  |  | 0.01V | 0.01V
| 锂电池总电流 | Total current | 43174 | INT16S |  | 0.01A | 1A
| 锂电池剩余电量百分比 | SOC | 43175 |  |  | 1% | 1%
| 锂电池剩余电量 | Dump energy | 43176 |  |  | Ah | 1%
| 锂电池健康状态 | SOH | 43177 |  |  | 1% | 1%
| 电芯温度 | Average cell temperature | 43178 | INT16S |  | 0.1℃ | 0.1C | 1000对应0度 1200表示20.0度 800表示 -20.0C 1000 corresponds to 0 degrees 1200 means 20.0 degrees 800 means -20.0C
| 锂电池充电电压限值 | charging voltage | 43179 |  |  | 0.01V | 0.01V
| 锂电池放电电压限值 | discharge voltage | 43180 |  |  | 0.01V | 0.01V
| 锂电池充电限流 | charging current limiting | 43181 |  |  | 0.01A | 1A
| 锂电池放电限流 | Discharge current limiting | 43182 |  |  | 0.01A | 1A
| 锂电池告警位 | Lithium battery alarm position | 43183 |  |  |  | -- | 0x0001
| 锂电池故障位 | Lithium battery fault location | 43184 |  |  |  | --
| 锂电池标志2 | Lithium battery symbol 2 | 43185 |  |  |  | -- | Bit0 空缺 Vacancy Bit1 强冲标志 Strong impact marks
| 预留 | reserved | 43186-43208
第五组BMS 参数/BMS Parameters | 锂电池平均电压 | Mean voltage | 43209 |  |  | 0.01V | 0.01V
| 锂电池总电流 | Total current | 43210 | INT16S |  | 0.01A | 1A
| 锂电池剩余电量百分比 | SOC | 43211 |  |  | 1% | 1%
| 锂电池剩余电量 | Dump energy | 43212 |  |  | Ah | 1%
| 锂电池健康状态 | SOH | 43213 |  |  | 1% | 1%
| 电芯温度 | Average cell temperature | 43214 | INT16S |  | 0.1℃ | 0.1C | 1000对应0度 1200表示20.0度 800表示 -20.0C 1000 corresponds to 0 degrees 1200 means 20.0 degrees 800 means -20.0C
| 锂电池充电电压限值 | charging voltage | 43215 |  |  | 0.01V | 0.01V
| 锂电池放电电压限值 | discharge voltage | 43216 |  |  | 0.01V | 0.01V
| 锂电池充电限流 | charging current limiting | 43217 |  |  | 0.01A | 1A
| 锂电池放电限流 | Discharge current limiting | 43218 |  |  | 0.01A | 1A
| 锂电池告警位 | Lithium battery alarm position | 43219 |  |  |  | -- | 0x0001
| 锂电池故障位 | Lithium battery fault location | 43220 |  |  |  | --
| 锂电池标志2 | Lithium battery symbol 2 | 43221 |  |  |  | -- | Bit0 空缺 Vacancy Bit1 强冲标志 Strong impact marks
| 预留 | reserved | 43222-43244
第六组BMS 参数/BMS Parameters | 锂电池平均电压 | Mean voltage | 43245 |  |  | 0.01V | 0.01V
| 锂电池总电流 | Total current | 43246 | INT16S |  | 0.01A | 1A
| 锂电池剩余电量百分比 | SOC | 43247 |  |  | 1% | 1%
| 锂电池剩余电量 | Dump energy | 43248 |  |  | Ah | 1%
| 锂电池健康状态 | SOH | 43249 |  |  | 1% | 1%
| 电芯温度 | Average cell temperature | 43250 | INT16S |  | 0.1℃ | 0.1C | 1000对应0度 1200表示20.0度 800表示 -20.0C 1000 corresponds to 0 degrees 1200 means 20.0 degrees 800 means -20.0C
| 锂电池充电电压限值 | charging voltage | 43251 |  |  | 0.01V | 0.01V
| 锂电池放电电压限值 | discharge voltage | 43252 |  |  | 0.01V | 0.01V
| 锂电池充电限流 | charging current limiting | 43253 |  |  | 0.01A | 1A
| 锂电池放电限流 | Discharge current limiting | 43254 |  |  | 0.01A | 1A
| 锂电池告警位 | Lithium battery alarm position | 43255 |  |  |  | -- | 0x0001
| 锂电池故障位 | Lithium battery fault location | 43256 |  |  |  | --
| 锂电池标志2 | Lithium battery symbol 2 | 43257 |  |  |  | -- | Bit0 空缺 Vacancy Bit1 强冲标志 Strong impact marks
| 预留 | reserved | 43257-43276
第七组BMS 参数/BMS Parameters | 锂电池平均电压 | Mean voltage | 43277 |  |  | 0.01V | 0.01V
| 锂电池总电流 | Total current | 43278 | INT16S |  | 0.01A | 1A
| 锂电池剩余电量百分比 | SOC | 43279 |  |  | 1% | 1%
| 锂电池剩余电量 | Dump energy | 43280 |  |  | Ah | 1%
| 锂电池健康状态 | SOH | 43281 |  |  | 1% | 1%
| 电芯温度 | Average cell temperature | 43282 | INT16S |  | 0.1℃ | 0.1C | 1000对应0度 1200表示20.0度 800表示 -20.0C 1000 corresponds to 0 degrees 1200 means 20.0 degrees 800 means -20.0C
| 锂电池充电电压限值 | charging voltage | 43283 |  |  | 0.01V | 0.01V
| 锂电池放电电压限值 | discharge voltage | 43284 |  |  | 0.01V | 0.01V
| 锂电池充电限流 | charging current limiting | 43285 |  |  | 0.01A | 1A
| 锂电池放电限流 | Discharge current limiting | 43286 |  |  | 0.01A | 1A
| 锂电池告警位 | Lithium battery alarm position | 43287 |  |  |  | -- | 0x0001
| 锂电池故障位 | Lithium battery fault location | 43288 |  |  |  | --
| 锂电池标志2 | Lithium battery symbol 2 | 43289 |  |  |  | -- | Bit0 空缺 Vacancy Bit1 强冲标志 Strong impact marks
| 预留 | reserved | 43290-43312
第七组BMS 参数/BMS Parameters | 锂电池平均电压 | Mean voltage | 43313 |  |  | 0.01V | 0.01V
| 锂电池总电流 | Total current | 43314 | INT16S |  | 0.01A | 1A
| 锂电池剩余电量百分比 | SOC | 43315 |  |  | 1% | 1%
| 锂电池剩余电量 | Dump energy | 43316 |  |  | Ah | 1%
| 锂电池健康状态 | SOH | 43317 |  |  | 1% | 1%
| 电芯温度 | Average cell temperature | 43318 | INT16S |  | 0.1℃ | 0.1C | 1000对应0度 1200表示20.0度 800表示 -20.0C 1000 corresponds to 0 degrees 1200 means 20.0 degrees 800 means -20.0C
| 锂电池充电电压限值 | charging voltage | 43319 |  |  | 0.01V | 0.01V
| 锂电池放电电压限值 | discharge voltage | 43320 |  |  | 0.01V | 0.01V
| 锂电池充电限流 | charging current limiting | 43321 |  |  | 0.01A | 1A
| 锂电池放电限流 | Discharge current limiting | 43322 |  |  | 0.01A | 1A
| 锂电池告警位 | Lithium battery alarm position | 43323 |  |  |  | -- | 0x0001
| 锂电池故障位 | Lithium battery fault location | 43324 |  |  |  | --
| 锂电池标志2 | Lithium battery symbol 2 | 43325 |  |  |  | -- | Bit0 空缺 Vacancy Bit1 强冲标志 Strong impact marks
| 预留 | reserved | 43326-43348
第八组BMS 参数/BMS Parameters | 锂电池平均电压 | Mean voltage | 43349 |  |  | 0.01V | 0.01V
| 锂电池总电流 | Total current | 43350 | INT16S |  | 0.01A | 1A
| 锂电池剩余电量百分比 | SOC | 43351 |  |  | 1% | 1%
| 锂电池剩余电量 | Dump energy | 43352 |  |  | Ah | 1%
| 锂电池健康状态 | SOH | 43353 |  |  | 1% | 1%
| 电芯温度 | Average cell temperature | 43354 | INT16S |  | 0.1℃ | 0.1C | 1000对应0度 1200表示20.0度 800表示 -20.0C 1000 corresponds to 0 degrees 1200 means 20.0 degrees 800 means -20.0C
| 锂电池充电电压限值 | charging voltage | 43355 |  |  | 0.01V | 0.01V
| 锂电池放电电压限值 | discharge voltage | 43356 |  |  | 0.01V | 0.01V
| 锂电池充电限流 | charging current limiting | 43357 |  |  | 0.01A | 1A
| 锂电池放电限流 | Discharge current limiting | 43358 |  |  | 0.01A | 1A
| 锂电池告警位 | Lithium battery alarm position | 43359 |  |  |  | -- | 0x0001
| 锂电池故障位 | Lithium battery fault location | 43360 |  |  |  | --
| 锂电池标志2 | Lithium battery symbol 2 | 43361 |  |  |  | -- | Bit0 空缺 Vacancy Bit1 强冲标志 Strong impact marks
| 预留 | reserved | 43362-43384
第九组BMS 参数/BMS Parameters | 锂电池平均电压 | Mean voltage | 43385 |  |  | 0.01V | 0.01V
| 锂电池总电流 | Total current | 43386 | INT16S |  | 0.01A | 1A
| 锂电池剩余电量百分比 | SOC | 43387 |  |  | 1% | 1%
| 锂电池剩余电量 | Dump energy | 43388 |  |  | Ah | 1%
| 锂电池健康状态 | SOH | 43389 |  |  | 1% | 1%
| 电芯温度 | Average cell temperature | 43390 | INT16S |  | 0.1℃ | 0.1C | 1000对应0度 1200表示20.0度 800表示 -20.0C 1000 corresponds to 0 degrees 1200 means 20.0 degrees 800 means -20.0C
| 锂电池充电电压限值 | charging voltage | 43391 |  |  | 0.01V | 0.01V
| 锂电池放电电压限值 | discharge voltage | 43392 |  |  | 0.01V | 0.01V
| 锂电池充电限流 | charging current limiting | 43393 |  |  | 0.01A | 1A
| 锂电池放电限流 | Discharge current limiting | 43394 |  |  | 0.01A | 1A
| 锂电池告警位 | Lithium battery alarm position | 43395 |  |  |  | -- | 0x0001
| 锂电池故障位 | Lithium battery fault location | 43396 |  |  |  | --
| 锂电池标志2 | Lithium battery symbol 2 | 43397 |  |  |  | -- | Bit0 空缺 Vacancy Bit1 强冲标志 Strong impact marks
| 预留 | reserved | 43398-43420
第十组BMS 参数/BMS Parameters | 锂电池平均电压 | Mean voltage | 43421 |  |  | 0.01V | 0.01V
| 锂电池总电流 | Total current | 43422 | INT16S |  | 0.01A | 1A
| 锂电池剩余电量百分比 | SOC | 43423 |  |  | 1% | 1%
| 锂电池剩余电量 | Dump energy | 43424 |  |  | Ah | 1%
| 锂电池健康状态 | SOH | 43425 |  |  | 1% | 1%
| 电芯温度 | Average cell temperature | 43426 | INT16S |  | 0.1℃ | 0.1C | 1000对应0度 1200表示20.0度 800表示 -20.0C 1000 corresponds to 0 degrees 1200 means 20.0 degrees 800 means -20.0C
| 锂电池充电电压限值 | charging voltage | 43427 |  |  | 0.01V | 0.01V
| 锂电池放电电压限值 | discharge voltage | 43428 |  |  | 0.01V | 0.01V
| 锂电池充电限流 | charging current limiting | 43429 |  |  | 0.01A | 1A
| 锂电池放电限流 | Discharge current limiting | 43430 |  |  | 0.01A | 1A
| 锂电池告警位 | Lithium battery alarm position | 43431 |  |  |  | -- | 0x0001
| 锂电池故障位 | Lithium battery fault location | 43432 |  |  |  | --
| 锂电池标志2 | Lithium battery symbol 2 | 43433 |  |  |  | -- | Bit0 空缺 Vacancy Bit1 强冲标志 Strong impact marks
| 预留 | reserved | 43434-43456
第十一组BMS 参数/BMS Parameters | 锂电池平均电压 | Mean voltage | 43457 |  |  | 0.01V | 0.01V
| 锂电池总电流 | Total current | 43458 | INT16S |  | 0.01A | 1A
| 锂电池剩余电量百分比 | SOC | 43459 |  |  | 1% | 1%
| 锂电池剩余电量 | Dump energy | 43460 |  |  | Ah | 1%
| 锂电池健康状态 | SOH | 43461 |  |  | 1% | 1%
| 电芯温度 | Average cell temperature | 43462 | INT16S |  | 0.1℃ | 0.1C | 1000对应0度 1200表示20.0度 800表示 -20.0C 1000 corresponds to 0 degrees 1200 means 20.0 degrees 800 means -20.0C
| 锂电池充电电压限值 | charging voltage | 43463 |  |  | 0.01V | 0.01V
| 锂电池放电电压限值 | discharge voltage | 43464 |  |  | 0.01V | 0.01V
| 锂电池充电限流 | charging current limiting | 43465 |  |  | 0.01A | 1A
| 锂电池放电限流 | Discharge current limiting | 43466 |  |  | 0.01A | 1A
| 锂电池告警位 | Lithium battery alarm position | 43467 |  |  |  | -- | 0x0001
| 锂电池故障位 | Lithium battery fault location | 43468 |  |  |  | --
| 锂电池标志2 | Lithium battery symbol 2 | 43469 |  |  |  | -- | Bit0 空缺 Vacancy Bit1 强冲标志 Strong impact marks
| 预留 | reserved | 43470-43492
第十二组BMS 参数/BMS Parameters | 锂电池平均电压 | Mean voltage | 43493 |  |  | 0.01V | 0.01V
| 锂电池总电流 | Total current | 43494 | INT16S |  | 0.01A | 1A
| 锂电池剩余电量百分比 | SOC | 43495 |  |  | 1% | 1%
| 锂电池剩余电量 | Dump energy | 43496 |  |  | Ah | 1%
| 锂电池健康状态 | SOH | 43497 |  |  | 1% | 1%
| 电芯温度 | Average cell temperature | 43498 | INT16S |  | 0.1℃ | 0.1C | 1000对应0度 1200表示20.0度 800表示 -20.0C 1000 corresponds to 0 degrees 1200 means 20.0 degrees 800 means -20.0C
| 锂电池充电电压限值 | charging voltage | 43499 |  |  | 0.01V | 0.01V
| 锂电池放电电压限值 | discharge voltage | 43500 |  |  | 0.01V | 0.01V
| 锂电池充电限流 | charging current limiting | 43501 |  |  | 0.01A | 1A
| 锂电池放电限流 | Discharge current limiting | 43502 |  |  | 0.01A | 1A
| 锂电池告警位 | Lithium battery alarm position | 43503 |  |  |  | -- | 0x0001
| 锂电池故障位 | Lithium battery fault location | 43504 |  |  |  | --
| 锂电池标志2 | Lithium battery symbol 2 | 43505 |  |  |  | -- | Bit0 空缺 Vacancy Bit1 强冲标志 Strong impact marks
| 预留 | reserved | 43506-43528
第十二组BMS 参数/BMS Parameters | 锂电池平均电压 | Mean voltage | 43529 |  |  | 0.01V | 0.01V
| 锂电池总电流 | Total current | 43530 | INT16S |  | 0.01A | 1A
| 锂电池剩余电量百分比 | SOC | 43531 |  |  | 1% | 1%
| 锂电池剩余电量 | Dump energy | 43532 |  |  | Ah | 1%
| 锂电池健康状态 | SOH | 43533 |  |  | 1% | 1%
| 电芯温度 | Average cell temperature | 43534 | INT16S |  | 0.1℃ | 0.1C | 1000对应0度 1200表示20.0度 800表示 -20.0C 1000 corresponds to 0 degrees 1200 means 20.0 degrees 800 means -20.0C
| 锂电池充电电压限值 | charging voltage | 43535 |  |  | 0.01V | 0.01V
| 锂电池放电电压限值 | discharge voltage | 43536 |  |  | 0.01V | 0.01V
| 锂电池充电限流 | charging current limiting | 43537 |  |  | 0.01A | 1A
| 锂电池放电限流 | Discharge current limiting | 43538 |  |  | 0.01A | 1A
| 锂电池告警位 | Lithium battery alarm position | 43539 |  |  |  | -- | 0x0001
| 锂电池故障位 | Lithium battery fault location | 43540 |  |  |  | --
| 锂电池标志2 | Lithium battery symbol 2 | 43541 |  |  |  | -- | Bit0 空缺 Vacancy Bit1 强冲标志 Strong impact marks
| 预留 | reserved | 43542-43564
第十二组BMS 参数/BMS Parameters | 锂电池平均电压 | Mean voltage | 43565 |  |  | 0.01V | 0.01V
| 锂电池总电流 | Total current | 43566 | INT16S |  | 0.01A | 1A
| 锂电池剩余电量百分比 | SOC | 43567 |  |  | 1% | 1%
| 锂电池剩余电量 | Dump energy | 43568 |  |  | Ah | 1%
| 锂电池健康状态 | SOH | 43569 |  |  | 1% | 1%
| 电芯温度 | Average cell temperature | 43570 | INT16S |  | 0.1℃ | 0.1C | 1000对应0度 1200表示20.0度 800表示 -20.0C 1000 corresponds to 0 degrees 1200 means 20.0 degrees 800 means -20.0C
| 锂电池充电电压限值 | charging voltage | 43571 |  |  | 0.01V | 0.01V
| 锂电池放电电压限值 | discharge voltage | 43572 |  |  | 0.01V | 0.01V
| 锂电池充电限流 | charging current limiting | 43573 |  |  | 0.01A | 1A
| 锂电池放电限流 | Discharge current limiting | 43574 |  |  | 0.01A | 1A
| 锂电池告警位 | Lithium battery alarm position | 43575 |  |  |  | -- | 0x0001
| 锂电池故障位 | Lithium battery fault location | 43576 |  |  |  | --
| 锂电池标志2 | Lithium battery symbol 2 | 43577 |  |  |  | -- | Bit0 空缺 Vacancy Bit1 强冲标志 Strong impact marks
| 预留 | reserved | 43578-43600
第十三组BMS 参数/BMS Parameters | 锂电池平均电压 | Mean voltage | 43601 |  |  | 0.01V | 0.01V
| 锂电池总电流 | Total current | 43602 | INT16S |  | 0.01A | 1A
| 锂电池剩余电量百分比 | SOC | 43603 |  |  | 1% | 1%
| 锂电池剩余电量 | Dump energy | 43604 |  |  | Ah | 1%
| 锂电池健康状态 | SOH | 43605 |  |  | 1% | 1%
| 电芯温度 | Average cell temperature | 43606 | INT16S |  | 0.1℃ | 0.1C | 1000对应0度 1200表示20.0度 800表示 -20.0C 1000 corresponds to 0 degrees 1200 means 20.0 degrees 800 means -20.0C
| 锂电池充电电压限值 | charging voltage | 43607 |  |  | 0.01V | 0.01V
| 锂电池放电电压限值 | discharge voltage | 43608 |  |  | 0.01V | 0.01V
| 锂电池充电限流 | charging current limiting | 43609 |  |  | 0.01A | 1A
| 锂电池放电限流 | Discharge current limiting | 43610 |  |  | 0.01A | 1A
| 锂电池告警位 | Lithium battery alarm position | 43611 |  |  |  | -- | 0x0001
| 锂电池故障位 | Lithium battery fault location | 43612 |  |  |  | --
| 锂电池标志2 | Lithium battery symbol 2 | 43613 |  |  |  | -- | Bit0 空缺 Vacancy Bit1 强冲标志 Strong impact marks
| 预留 | reserved | 43614-43636
第十四组BMS 参数/BMS Parameters | 锂电池平均电压 | Mean voltage | 43637 |  |  | 0.01V | 0.01V
| 锂电池总电流 | Total current | 43638 | INT16S |  | 0.01A | 1A
| 锂电池剩余电量百分比 | SOC | 43639 |  |  | 1% | 1%
| 锂电池剩余电量 | Dump energy | 43640 |  |  | Ah | 1%
| 锂电池健康状态 | SOH | 43641 |  |  | 1% | 1%
| 电芯温度 | Average cell temperature | 43642 | INT16S |  | 0.1℃ | 0.1C | 1000对应0度 1200表示20.0度 800表示 -20.0C 1000 corresponds to 0 degrees 1200 means 20.0 degrees 800 means -20.0C
| 锂电池充电电压限值 | charging voltage | 43643 |  |  | 0.01V | 0.01V
| 锂电池放电电压限值 | discharge voltage | 43644 |  |  | 0.01V | 0.01V
| 锂电池充电限流 | charging current limiting | 43645 |  |  | 0.01A | 1A
| 锂电池放电限流 | Discharge current limiting | 43646 |  |  | 0.01A | 1A
| 锂电池告警位 | Lithium battery alarm position | 43647 |  |  |  | -- | 0x0001
| 锂电池故障位 | Lithium battery fault location | 43648 |  |  |  | --
| 锂电池标志2 | Lithium battery symbol 2 | 43649 |  |  |  | -- | Bit0 空缺 Vacancy Bit1 强冲标志 Strong impact marks
| 预留 | reserved | 43650-43672
第十五组BMS 参数/BMS Parameters | 锂电池平均电压 | Mean voltage | 43673 |  |  | 0.01V | 0.01V
| 锂电池总电流 | Total current | 43674 | INT16S |  | 0.01A | 1A
| 锂电池剩余电量百分比 | SOC | 43675 |  |  | 1% | 1%
| 锂电池剩余电量 | Dump energy | 43676 |  |  | Ah | 1%
| 锂电池健康状态 | SOH | 43677 |  |  | 1% | 1%
| 电芯温度 | Average cell temperature | 43678 | INT16S |  | 0.1℃ | 0.1C | 1000对应0度 1200表示20.0度 800表示 -20.0C 1000 corresponds to 0 degrees 1200 means 20.0 degrees 800 means -20.0C
| 锂电池充电电压限值 | charging voltage | 43679 |  |  | 0.01V | 0.01V
| 锂电池放电电压限值 | discharge voltage | 43680 |  |  | 0.01V | 0.01V
| 锂电池充电限流 | charging current limiting | 43681 |  |  | 0.01A | 1A
| 锂电池放电限流 | Discharge current limiting | 43682 |  |  | 0.01A | 1A
| 锂电池告警位 | Lithium battery alarm position | 43683 |  |  |  | -- | 0x0001
| 锂电池故障位 | Lithium battery fault location | 43684 |  |  |  | --
| 锂电池标志2 | Lithium battery symbol 2 | 43685 |  |  |  | -- | Bit0 空缺 Vacancy Bit1 强冲标志 Strong impact marks
| 预留 | reserved | 43686-43708

## 光伏储能机-下发系统基础设置参数16
指令组名称-中文 | 指令组名称-英文 | 指令名称-中文 | 地址 | 指令名称-英文 | 寄存器地址 | 读取功能码 | 设置功能码 | 数据类型 | 字节顺序 | 倍率 | 单位 | 设置交互方式 | 取值范围-高压 | 取值范围-低压
基础设置 | Basic Setting | 功率因数调节 | 地址连续(40) 寄存器个数6 | Power factor regulation | 16001 | 0x03 |  | U16 | 前高后低 | 0.001 |  | 输入框 | [0,2000] | [0,2000] | DSP是预留，需要验证
0x10
|  | 有功功率调节 |  | Active power regulation | 16002 | 0x03 |  | U16 | 前高后低 | 0.1 | % | 输入框 | [0,1200] | [0,1200]
0x10
|  | 无功功率调节 |  | Reactive power regulation | 16003 | 0x03 |  | U16 | 前高后低 | 0.1 | % | 输入框 | [0,1200] | [0,1200]
0x10
|  | 视在功率调节 |  | Apparent power regulation | 16004 | 0x03 |  | U16 | 前高后低 | 0.1 | % | 输入框 | [0,1200] | [0,1200]
0x10
|  | 开关机使能 |  | Switch on and off enable | 16005 | 0x03 |  | U16 | 前高后低 | 1 |  | 选项框 | 0: ON 1: OFF | 0: ON 1: OFF
0x10
|  | 恢复出厂设置 |  | Factory reset enable | 16006 | 0x03 |  | U16 | 前高后低 | 1 |  | 选项框 | 0: disable 1: enable | 0: disable 1: enable
0x10
|  | 自检时间 |  | Self-checking time | 16007 | s |  | U16 | 前高后低 | 1 |  | 选项框 | 0: disable 1: enable | 0: disable 1: enable | DSP是预留，需要验证
0x10
|  | PV阴影功能使能 |  | PV shadow scanning function | 16008 | 0x03 |  | U16 | 前高后低 | 1 |  | 选项框 | 0: disable 1: enable | 0: disable 1: enable | 没有这个参数
0x10
|  | 扫描周期 |  | Scan Period | 16009 | 0x03 |  | U16 | 前高后低 | 1 | h | 输入框 | [0, 12] | [0, 12] | 没有这个参数
0x10
|  | MPPT路数 | 地址连续(48) 寄存器个数4 | MPPT numbers | 16010 | 0x03 |  | U16 | 前高后低 | 1 |  | 输入框 | [1,4] | [1,4]
0x10
|  | 电表使能 |  | Meter enable | 16011 | 0x03 |  | U16 | 前高后低 | 1 |  | 选项框 | 0: disable 1: enable | 0: disable 1: enable
0x10
|  | RCD（漏电流）使能 |  | RCD enable | 16012 | 0x03 |  | U16 | 前高后低 | 1 |  | 选项框 | 0: disable 1: enable | 0: disable 1: enable
0x10
|  | RISO（绝缘电阻测量） 使能 |  | RISO enable | 16013 | 0x03 |  | U16 | 前高后低 | 1 |  | 选项框 | 0: disable 1: enable | 0: disable 1: enable
0x10
|  | 开环指令 |  | Open loop instruction | 16014 | 0x03 |  | U16 | 前高后低 | 1 |  | 选项框 | 0x00 - Closed loop; 0x66 - calibration; 0x77 - Closed loop | 0x00 - Closed loop; 0x66 - calibration; 0x77 - Closed loop | 没有这个参数
0x10
|  | 手动清除永久故障 |  | Manual removal of permanent fault | 16015 | 0x03 |  | U16 | 前高后低 | 1 |  | 选项框 | 0: disable 1: enable | 0: disable 1: enable | 没有这个参数
0x10
|  | 预留 |  | Reserved | 16016--16066
系统工作模式 | system work mode | 电池类型(锂电池类型) | 地址163 个数为1 | Batrery_Type | 16067 | 0x03 |  | U16 | 前高后低 | 1 |  | 选项框 | 0 :Lead-Battery 1: Lithium battery | 0 :Lead-Battery 1: Lithium battery
|  | 电池模式 | 地址为200 个数为1 锂电池也有电压工作模式? | Batrery_Mode | 16068 |  | 0x10 | U16 | 前高后低 | 1 |  | 选项框 | 0： Use Batt V 1： Use Batt % 2 ：No Batt | 0： Use Batt V 1： Use Batt % 2 ：No Batt
|  | 工作模式设置 | 244 | System Work Mode | 16069 | 0x03 | 0x10 | U16 | 前高后低 | 1 |  | 选项框 | 0: 卖电优先 1 :防逆流模式（内置CT） 2 :防逆流模式（外置CT） | 0: 卖电优先 1 :防逆流模式（内置CT） 2 :防逆流模式（外置CT）
|  | 防逆流模式下光伏卖电使能 | 247 | Solar sell | 16070 | 0x03 |  | U16 | 前高后低 | 1 |  | 选项框 | 0:光伏不卖电 1:光伏卖电 | 0:光伏不卖电 1:光伏卖电
0x10
|  | 最大光伏功率 | 54 | Max Solar Power | 16071 | 0x03 |  | U16 | 前高后低 | 1 | W | 输入框 | [0,22500] | [0,22500]
0x10
|  | 并网最大功率 | 245 | Max Sell Power | 16072 | 0x03 |  | U16 | 前高后低 | 1 | W | 输入框 | [0,16500] | [0,16500]
0x10
|  | 最小起作用功率 | 206 | Zero-Export power | 16073 | 0x03 |  | U16 | 前高后低 | 1 | W | 输入框 | [20,500] | [20,500]
0x10
|  | 能量管理模式 | 243 | Energy Pattern | 16074 | 0x03 |  | U16 | 前高后低 | 1 | -- | 选项框 | 0: 电池优先模式 1 :负载优先模式 | 0: 电池优先模式 1 :负载优先模式
0x10
|  | 限制电网输出功率使能 |  | Grid Output Power Limit Enable | 16075 | 0x03 |  | U16 | 前高后低 | 1 |  | 选项框 | 0:关闭 1:开启 | 0:关闭 1:开启
0x10
|  | 限制电网最大输出功率 |  | Grid Output Power Limit | 16076 | 0x03 |  | U16 | 前高后低 | 1 | W | 输入框 | [0,15000] | [0,15000]
0x10
|  | Time of use 使能 | 248 | Time of use Enable | 16077 | 0x03 |  | U16 |  | 1 | -- | 选项框 | 0：disable 1：enable | 0：disable 1：enable
0x10
|  | 电网充电使能1 | 274 BIT0 | Grid Charge1 | 16078 | 0x03 |  | U16 | 前高后低 | 1 | -- | 选项框 | 0：disable 1：enable | 0：disable 1：enable
0x10
|  | 电网充电使能2 | 275 BIT0 | Grid Charge2 | 16079 | 0x03 |  | U16 | 前高后低 | 1 | -- | 选项框 | 0：disable 1：enable | 0：disable 1：enable
0x10
|  | 电网充电使能3 | 276 BIT0 | Grid Charge3 | 16080 | 0x03 |  | U16 | 前高后低 | 1 | -- | 选项框 | 0：disable 1：enable | 0：disable 1：enable
0x10
|  | 电网充电使能4 | 277 BIT0 | Grid Charge4 | 16081 | 0x03 |  | U16 | 前高后低 | 1 | -- | 选项框 | 0：disable 1：enable | 0：disable 1：enable
0x10
|  | 电网充电使能5 | 278 BIT0 | Grid Charge5 | 16082 | 0x03 |  | U16 | 前高后低 | 1 | -- | 选项框 | 0：disable 1：enable | 0：disable 1：enable
0x10
|  | 电网充电使能6 | 279 BIT0 | Grid Charge6 | 16083 | 0x03 |  | U16 | 前高后低 | 1 | -- | 选项框 | 0：disable 1：enable | 0：disable 1：enable
0x10
|  | 发电机充电使能1 | 274 BIT1 | Gen Charge1 | 16084 | 0x03 |  | U16 | 前高后低 | 1 | -- | 选项框 | 0：disable 1：enable | 0：disable 1：enable
0x10
|  | 发电机充电使能2 | 275 BIT1 | Gen Charge2 | 16085 | 0x03 |  | U16 | 前高后低 | 1 | -- | 选项框 | 0：disable 1：enable | 0：disable 1：enable
0x10
|  | 发电机充电使能3 | 276 BIT1 | Gen Charge3 | 16086 | 0x03 |  | U16 | 前高后低 | 1 | -- | 选项框 | 0：disable 1：enable | 0：disable 1：enable
0x10
|  | 发电机充电使能4 | 277 BIT1 | Gen Charge4 | 16087 | 0x03 |  | U16 | 前高后低 | 1 | -- | 选项框 | 0：disable 1：enable | 0：disable 1：enable
0x10
|  | 发电机充电使能5 | 278 BIT1 | Gen Charge5 | 16088 | 0x03 |  | U16 | 前高后低 | 1 | -- | 选项框 | 0：disable 1：enable | 0：disable 1：enable
0x10
|  | 发电机充电使能6 | 279 BIT1 | Gen Charge6 | 16089 | 0x03 |  | U16 | 前高后低 | 1 | -- | 选项框 | 0：disable 1：enable | 0：disable 1：enable
0x10
|  | 时间设置1 | 250 | Time1 | 16090 | 0x03 |  | U16 | 前高后低 | 1 |  | 选项框 | [0000 2359] | [0000 2359]
0x10
|  | 时间设置2 | 251 | Time2 | 16091 | 0x03 |  | U16 | 前高后低 | 1 |  | 选项框 | [0000 2359] | [0000 2359]
0x10
|  | 时间设置3 | 252 | Time3 | 16092 | 0x03 |  | U16 | 前高后低 | 1 |  | 选项框 | [0000 2359] | [0000 2359]
0x10
|  | 时间设置4 | 253 | Time4 | 16093 | 0x03 |  | U16 | 前高后低 | 1 |  | 选项框 | [0000 2359] | [0000 2359]
0x10
|  | 时间设置5 | 254 | Time5 | 16094 | 0x03 |  | U16 | 前高后低 | 1 |  | 选项框 | [0000 2359] | [0000 2359]
0x10
|  | 时间设置6 | 255 | Time6 | 16095 | 0x03 |  | U16 | 前高后低 | 1 |  | 选项框 | [0000 2359] | [0000 2359]
0x10
|  | 电池最大放电功率1 | 256 | Power1 | 16096 | 0x03 |  | U16 | 前高后低 | 1 | W | 输入框 | [0,15000] | [0,15000]
0x10
|  | 电池最大放电功率2 | 257 | Power2 | 16097 | 0x03 |  | U16 | 前高后低 | 1 | W | 输入框 | [0,15000] | [0,15000]
0x10
|  | 电池最大放电功率3 | 258 | Power3 | 16098 | 0x03 |  | U16 | 前高后低 | 1 | W | 输入框 | [0,15000] | [0,15000]
0x10
|  | 电池最大放电功率4 | 259 | Power4 | 16099 | 0x03 |  | U16 | 前高后低 | 1 | W | 输入框 | [0,15000] | [0,15000]
0x10
|  | 电池最大放电功率5 | 260 | Power5 | 16100 | 0x03 |  | U16 | 前高后低 | 1 | W | 输入框 | [0,15000] | [0,15000]
0x10
|  | 电池最大放电功率6 | 261 | Power6 | 16101 | 0x03 |  | U16 | 前高后低 | 1 | W | 输入框 | [0,15000] | [0,15000]
0x10
|  | 电池电压限制1 | 262 | Batt V1 | 16102 | 0x03 |  | U16 | 前高后低 | 0.01 | V | 输入框 | [180.00 800.00] | [40.00 60.00]
0x10
|  | 电池电压限制2 | 263 | Batt V2 | 16103 | 0x03 |  | U16 | 前高后低 | 0.01 | V | 输入框 | [180.00 800.00] | [40.00 60.00]
0x10
|  | 电池电压限制3 | 264 | Batt V3 | 16104 | 0x03 |  | U16 | 前高后低 | 0.01 | V | 输入框 | [180.00 800.00] | [40.00 60.00]
0x10
|  | 电池电压限制4 | 265 | Batt V4 | 16105 | 0x03 |  | U16 | 前高后低 | 0.01 | V | 输入框 | [180.00 800.00] | [40.00 60.00]
0x10
|  | 电池电压限制5 | 266 | Batt V5 | 16106 | 0x03 |  | U16 | 前高后低 | 0.01 | V | 输入框 | [180.00 800.00] | [40.00 60.00]
0x10
|  | 电池电压限制6 | 267 | Batt V6 | 16107 | 0x03 |  | U16 | 前高后低 | 0.01 | V | 输入框 | [180.00 800.00] | [40.00 60.00]
0x10
|  | 电量%限制1 | 268 | Batt %1 | 16108 | 0x03 |  | U16 | 前高后低 | 1 | % | 输入框 | [0,100] | [0,100]
0x10
|  | 电量%限制2 | 269 | Batt %2 | 16109 | 0x03 |  | U16 | 前高后低 | 1 | % | 输入框 | [0,100] | [0,100]
0x10
|  | 电量%限制3 | 270 | Batt %3 | 16110 | 0x03 |  | U16 | 前高后低 | 1 | % | 输入框 | [0,100] | [0,100]
0x10
|  | 电量%限制4 | 271 | Batt %4 | 16111 | 0x03 |  | U16 | 前高后低 | 1 | % | 输入框 | [0,100] | [0,100]
0x10
|  | 电量%限制5 | 272 | Batt %5 | 16112 | 0x03 |  | U16 | 前高后低 | 1 | % | 输入框 | [0,100] | [0,100]
0x10
|  | 电量%限制6 | 273 | Batt %6 | 16113 | 0x03 |  | U16 | 前高后低 | 1 | % | 输入框 | [0,100] | [0,100]
0x10
|  | 预留 |  | Reserved | 16113--16163 | 0x03
高级设置 | Advanced Function | 并机使能 | 422 BIT0 | Parallel | 16164 | 0x03 |  | U16 | 前高后低 | 1 |  | 选项框 | 对于三相机，并机只需要选择主从和序列号，不需要选择ABC相。 0: Parallel Disable 1:Parallel Enable | 对于三相机，并机只需要选择主从和序列号，不需要选择ABC相。 0: Parallel Disable 1:Parallel Enable
0x10
|  | 机器序号 | 422 BIT10~BIT15 | Parallel serial number | 16165 | 0x03 |  | U16 | 前高后低 | 1 |  | 输入框 | [0,63] | [0,63]
0x10
|  | 主从设置 | 422 BIT1 | Master/Slave | 16166 | 0x03 |  | U16 | 前高后低 | 1 |  | 选项框 | 0: Slave 1:Master | 0: Slave 1:Master
0x10
|  | 相位选择 | 422 BIT8~BIT9 | Phase select | 16167 | 0x03 |  | U16 | 前高后低 | 1 | 对于三相机，皆不显示 | 选项框 | bit8=0,bit9=0:A Phase bit8=1,bit9=0:B Phase bit8=0,bit9=1:C Phase bit8=1,bit9=1:void | bit8=0,bit9=0:A Phase bit8=1,bit9=0:B Phase bit8=0,bit9=1:C Phase bit8=1,bit9=1:void
0x10
|  | 三相并机使能 |  | 3P Parallel Enable | 16168 | 0x03 |  | U16 | 前高后低 | 1 |  | 选项框 | 0:Disable 1:Enable | 0:Disable 1:Enable
0x10
|  | A 相位 | 326 BIT0 | A Phase | 16169 | 0x03 |  | U16 | 前高后低 | 1 |  | 选项框 | 0:Disable 1:Enable | 0:Disable 1:Enable
0x10
|  | B 相位 | 326 BIT1 | B Phase | 16170 | 0x03 |  | U16 | 前高后低 | 1 |  | 选项框 | 0:Disable 1:Enable | 0:Disable 1:Enable
0x10
|  | C 相位 | 326 BIT2 | C Phase | 16171 | 0x03 |  | U16 | 前高后低 | 1 |  | 选项框 | 0:Disable 1:Enable | 0:Disable 1:Enable
0x10
|  | 预留 |  | Reserved | 16172--16252 | [9 empty] | Default (Australia) | Default (Germany) | Default (Japan 50Hz) | Default (Japan 60Hz)

## 电网设置参数26
指令组名称-中文 | 指令组名称-英文 | 指令名称-中文 | 内部地址 | 指令名称-英文 | 寄存器地址 | 读取功能码 | 设置功能码 | 数据类型 | 字节顺序 | 倍率 | 单位 | 设置交互方式 | 取值范围-高压 | 取值范围-低压
电网设置 | Grid Set | 并网标准（和安规国家是相同） | 284 | Grid Mode | 26001 | 0x03 | 0x10 | U16 | 前高后低 | 1 |  | 选项框 | 0：General standard 1：UL1741&IEE1547 2：CPUC RULE21 3：SRD-UL1741 4：CEI 0-21 5：Australia A 6：Australia B 7：Australia C 8：EN505549_CZ-PPDS(>16A) 9：NewZealand 10：VDE4105 11：OVE-Directive R25 | 0：General standard 1：UL1741&IEE1547 2：CPUC RULE21 3：SRD-UL1741 4：CEI 0-21 5：Australia A 6：Australia B 7：Australia C 8：EN505549_CZ-PPDS(>16A) 9：NewZealand 10：VDE4105 11：OVE-Directive R25
|  | 电网类型设置 | 286 | Grid Type | 26002 | 0x03 | 0x10 | U16 | 前高后低 | 1 |  | 选项框 | 0： 单相240V/230V/220V 1： 两相120V/240V 2： 三相系统380/400V | 0： 单相240V/230V/220V 1： 两相120V/240V 2： 三相系统380/400V
|  | 离网模式电压设置 |  | Off-grid Voltage | 26003 | 0x03 | 0x10 | U16 | 前高后低 | 1 |  | 选项框 | 0： LN：220VAC LL：380VAC 1： LN：230VAC LL：400VAC 2： LN：240VAC LL：420VAC 3： LN：120VAC LL：208VAC 4： LN：133VAC LL：230VAC | 0： LN：220VAC LL：380VAC 1：LN：230VAC LL：400VAC 2： LN：240VAC LL：420VAC 3： LN：120VAC LL：208VAC 4： LN：133VAC LL：230VAC
没有参数
|  | 电网频率设置 | 285 | Grid Frequency | 26004 | 0x03 | 0x10 | U16 | 前高后低 | 1 |  | 选项框 | 0：50Hz 1：60Hz | 0：50Hz 1：60Hz
|  | 恢复并网时间 | 282 | Restore connection time | 26005 | 0x03 | 0x10 | U16 | 前高后低 | 1 | S | 输入框 | [10 300] | [10 300]
|  | 电网频率高保护点 | 289 | Grid Frequency Over | 26006 | 0x03 | 0x10 | U16 | 前高后低 | 0.01 | Hz | 输入框 | [45.00 65.00] | [45.00 65.00]
|  | 电网频率低保护点 | 290 | Grid Frequency Under | 26007 | 0x03 | 0x10 | U16 | 前高后低 | 0.01 | Hz | 输入框 | [45.00 65.00] | [45.00 65.00]
|  | 电网过压保护点 | 287 | Grid Voltage Over | 26008 | 0x03 | 0x10 | U16 | 前高后低 | 0.1 | V | 输入框 | [176.0 276.0]（相电压） | [176.0 276.0]（相电压）
|  | 电网低压保护点 | 288 | Grid Voltage Under | 26009 | 0x03 | 0x10 | U16 | 前高后低 | 0.1 | V | 输入框 | [176.0 276.0]（相电压） | [176.0 276.0]（相电压）
|  | 预留 |  | Reserved | 26010--26060

## 电池设置参数36
指令组名称-中文 | 指令组名称-英文 | 指令名称-中文 | 内部地址 | 指令名称-英文 | 寄存器地址 | 读取功能码 | 设置功能码 | 数据类型 | 字节顺序 | 倍率 | 单位 | 设置交互方式 | 取值范围-高压 | 取值范围-低压
电池设置 | Battery Setting | 电池类型 |  | Batrery_Type | 36001 | 0x03 |  | U16 | 前高后低 | 1 |  | 选项框 | 0 ：Lead-Battery 1 ：Lithium battery | 0 ：Lead-Battery 1 ：Lithium battery
0x10
|  | 电池模式 | 213 | Batrery_Mode | 36002 | 0x03 |  | U16 | 前高后低 | 1 |  | 选项框 | 0 ：Use Batt V 1 ：Use Batt % 2： No Batt | 0 ：Use Batt V 1 ：Use Batt % 2： No Batt
0x10
|  | 锂电池唤醒标志位 | 214 | Activate Battery | 36003 | 0x03 |  | U16 | 前高后低 | 1 |  | 选项框 | 0:关闭 1:开启 | 0:关闭 1:开启
0x10
|  | 电池容量 | 204 | Batt Capacity | 36004 | 0x03 |  | U16 | 前高后低 | 1 | Ah | 输入框 | [0,2000] | [0,2000]
0x10
|  | 电池最大充电电流 | 210 | Max A Charge | 36005 | 0x03 |  | U16 | 前高后低 | 1 | A | 输入框 | [0, 50] | [0, 240]
0x10
|  | 电池最大放电电流 | 211 | Max A discharge | 36006 | 0x03 |  | U16 | 前高后低 | 1 | A | 输入框 | [0, 50] | [0, 240]
0x10
|  | 发电机充电使能 | 231 | Gen Charge | 36007 | 0x03 |  | U16 | 前高后低 | 1 | -- | 选项框 | 0:关闭 1:开启 | 0:关闭 1:开启
0x10
|  | 发电机信号 | 242 | Gen Signal | 36008 | 0x03 |  | U16 | 前高后低 | 1 | -- | 选项框 | 0:关闭 1:开启 | 0:关闭 1:开启
0x10
|  | 发电机充电启动容量点 | 226 | Generator charging start capacity point | 36009 | 0x03 |  | U16 | 前高后低 | 1 | % | 输入框 | [0,100] | [0,100]
0x10
|  | 发电机对电池充电电流 | 227 | Generator to battery charging current | 36010 | 0x03 |  | U16 | 前高后低 | 1 | A | 输入框 | [0, 50] | [0, 240]
0x10
|  | 发电机最大运行时间 | 223 | Max Run Time | 36011 | 0x03 |  | U16 | 前高后低 | 0.1 | hours | 输入框 | [0.0,24.0] | [0.0,24.0]
0x10
|  | 发电机冷却时间 | 224 | Cooling Time | 36012 | 0x03 |  | U16 | 前高后低 | 0.1 | hours | 输入框 | [0.0,24.0] | [0.0,24.0]
0x10
|  | 市电充电使能 | 232 | Grid Charge | 36013 | 0x03 |  | U16 | 前高后低 | 1 | -- | 选项框 | 0：失能 1：使能 | 0：失能 1：使能
0x10
|  | 市电信号 | 242 | Grid Signal | 36014 | 0x03 |  | U16 | 前高后低 | 1 | -- | 选项框 | 0：关闭 1：:开启 | 0：关闭 1：:开启
0x10
|  | 市电充电启动容量点 | 229 | Utility charging start capacity point | 36015 | 0x03 |  | U16 | 前高后低 | 1 | % | 输入框 | [10,90] | [10,90]
0x10
|  | 市电对电池充电电流 | 230 | Utility to battery charging current | 36016 | 0x03 |  | U16 | 前高后低 | 1 | A | 输入框 | [0, 50] | [0, 240]
0x10
|  | 发电机充电启动电压点 | 225 | Generator charging start voltage point | 36017 | 0x03 |  | U16 | 前高后低 | 0.01 | V | 输入框 | [180.00 800.00] | [40.00 60.00]
0x10
|  | 市电充电启动电压点 | 228 | Utility charging start voltage point | 36018 | 0x03 |  | U16 | 前高后低 | 0.01 | V | 输入框 | [180.00 800.00] | [40.00 60.00]
0x10
|  | 锂电池通讯选择 | 325 | Lithium Protocol | 36019 | 0x03 |  | U16 | 前高后低 | 1 | -- | 选项框 |  | [26, 34]
0x10
|  | 电池关断% | 217 | ShutDown % | 36020 | 0x03 |  | U16 | 前高后低 | 1 | % | 输入框 | [0,100] | [0,100]
0x10
|  | 电池重启% | 218 | Restart % | 36021 | 0x03 |  | U16 | 前高后低 | 1 | % | 输入框 | [0,100] | [0,100]
0x10
|  | 电池低压% | 219 | LowBatt % | 36022 | 0x03 |  | U16 | 前高后低 | 1 | % | 输入框 | [0,100] | [0,100]
0x10
|  | 电池关断电压 | 220 | ShutDown V | 36023 | 0x03 |  | U16 | 前高后低 | 1 | % | 输入框 | [180.00 800.00] | [40.00 60.00]
0x10
|  | 电池重启电压 | 221 | Restart V | 36024 | 0x03 |  | U16 | 前高后低 | 1 | % | 输入框 | [180.00 800.00] | [40.00 60.00]
0x10
|  | 电池低压电压 | 222 | LowBatt V | 36025 | 0x03 |  | U16 | 前高后低 | 1 | % | 输入框 | [180.00 800.00] | [40.00 60.00]
0x10
|  | 浮充电压 | 203 | Float Voltage | 36026 | 0x03 |  | U16 | 前高后低 | 0.01 | V | 输入框 | [180.00 800.00] | [40.00 60.00]
0x10
|  | 吸收电压 | 202 | Absorption Voltage | 36027 | 0x03 |  | U16 | 前高后低 | 0.01 | V | 输入框 | [180.00 800.00] | [40.00 60.00]
0x10
|  | 均充电压 | 201 | Equalization Voltage | 36028 | 0x03 |  | U16 | 前高后低 | 0.01 | V | 输入框 | [180.00 800.00] | [40.00 60.00]
0x10
|  | 均衡充几天执行一次 | 207 | Equalization dayS | 36029 | 0x03 |  | U16 | 前高后低 | 1 | -- | 输入框 | [0, 90] | [0, 90]
0x10
|  | 均衡充执行时间 | 208 | Equalization hours | 36030 | 0x03 |  | U16 | 前高后低 | 1 | hour | 选项框 | [0, 12] | [0, 12.0]
0x10
|  | 温度补偿值 | 209 | TEMPCO | 36031 | 0x03 |  | U16 | 前高后低 | 1 | mV/℃ | 输入框 | [0,50] | [0,50]
0x10
|  | 电池内阻值 | 215 | Battery Resistance Value | 36032 | 0x03 |  | U16 | 前高后低 | 1 | mΩ | 输入框 | [0,6000] | [0,6000]
0x10
|  | 预留 |  | Reserved | 36033--36083

## 保护参数设置56
指令组名称-中文 | 指令组名称-英文 | 指令名称-中文 | 指令名称-英文 | 寄存器地址 | 读取功能码 | 设置功能码 | 数据类型 | 字节顺序 | 倍率 | 单位 | 设置交互方式 | 取值范围-高压 | 取值范围-低压
Protection Parameters | 保护参数 | 单级/多级选择 | Single/Multiple-level selection | 46001 | 0x03 | 0x10 | U16 |  | 1 |  | 选项框 | 0 - Single level; 1 - Level 2; 2 - Level 3; 3 - Level 4; 4 - Level 5 | 0 - Single level; 1 - Level 2; 2 - Level 3; 3 - Level 4; 4 - Level 5 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | 欠压保护恢复点 | Undervoltage protection recovery point | 46002 | 0x03 | 0x10 | U16 | 前高后低 | 0.1V |  |  |  |  | 2050 | 1955 | 1660 | 1660
|  | 过压保护恢复点 | Overvoltage protection recovery point | 46003 | 0x03 | 0x10 | U16 |  | 0.1V |  |  |  |  | 2530 | 2510 | 2280 | 2280
|  | 欠频保护恢复点 | Underfrequency protection recovery point | 46004 | 0x03 | 0x10 | U16 |  | 0.01Hz |  |  |  |  | 4750 | 4752 | 4960 | 5960
|  | 过频保护恢复点 | Overfrequency protection recovery point | 46005 | 0x03 | 0x10 | U16 |  | 0.01Hz |  |  |  |  | 5015 | 5010 | 5040 | 6040
|  | 欠压一级保护值（单级） | Undervoltage level-1 protection value (single level) | 46006 | 0x03 | 0x10 | U16 |  | 0.1V |  |  |  |  | 1800 | 1840 | 1620 | 1620
|  | 过压一级保护值（单级） | Overvoltage level-1 protection value (single level) | 46007 | 0x03 | 0x10 | U16 |  | 0.1V |  |  |  |  | 2600 | 2875 | 2320 | 2320
|  | 欠频一级保护值（单级） | Underfrequency level-1 protection value (single level) | 46008 | 0x03 | 0x10 | U16 |  | 0.01Hz |  |  |  |  | 4700 | 4750 | 4950 | 5950
|  | 过频一级保护值（单级） | Overfrequency level-1 protection value (single level) | 46009 | 0x03 | 0x10 | U16 |  | 0.01Hz |  |  |  |  | 5200 | 5150 | 5050 | 6050
|  | 欠压一级保护时间 | Undervoltage level-1 protection time | 46010 | 0x03 | 0x10 | U32 |  | 0.01S |  |  |  |  | 200 | 310 | 200 | 200
|  | 过压一级保护时间 | Overvoltage level-1 protection time | 46011 | 0x03 | 0x10 | U32 |  | 0.01S |  |  |  |  | 200 | 10 | 200 | 200
|  | 欠频一级保护时间 | Underfrequency level-1 protection time | 46012 | 0x03 | 0x10 | U32 |  | 0.01S |  |  |  |  | 150 | 10 | 200 | 200
|  | 过频一级保护时间 | Overfrequency level-1 protection time | 46013 | 0x03 | 0x10 | U32 |  | 0.01S |  |  |  |  | 20 | 10 | 200 | 200
|  | 欠压二级保护值 | Undervoltage level-2 protection value | 46014 | 0x03 | 0x10 | U16 |  | 0.1V |  |  |  |  | 1800 | 1035 | 1420 | 1420
|  | 过压二级保护值 | Overvoltage level-2 protection value | 46015 | 0x03 | 0x10 | U16 |  | 0.1V |  |  |  |  | 2650 | 2875 | 2420 | 2420
|  | 欠频二级保护值 | Underfrequency level-2 protection value | 46016 | 0x03 | 0x10 | U16 |  | 0.01Hz |  |  |  |  | 4700 | 4750 | 4750 | 5750
|  | 过频二级保护值 | Overfrequency level-2 protection value | 46017 | 0x03 | 0x10 | U16 |  | 0.01Hz |  |  |  |  | 5200 | 5150 | 5150 | 6150
|  | 欠压二级保护时间 | Undervoltage level-2 protection time | 46018 | 0x03 | 0x10 | U32 |  | 0.01S |  |  |  |  | 200 | 40 | 20 | 20
|  | 过压二级保护时间 | Overvoltage level-2 protection time | 46019 | 0x03 | 0x10 | U32 |  | 0.01S |  |  |  |  | 20 | 10 | 20 | 20
|  | 欠频二级保护时间 | Underfrequency level-2 protection time | 46020 | 0x03 | 0x10 | U32 |  | 0.01S |  |  |  |  | 150 | 10 | 20 | 20
|  | 过频二级保护时间 | Overfrequency level-2 protection time | 46021 | 0x03 | 0x10 | U32 |  | 0.01S |  |  |  |  | 20 | 10 | 20 | 20
|  | 欠频三级保护值 | Undervoltage level-3 protection value | 46022 | 0x03 | 0x10 | U16 |  | 0.1V |  |  |  |  | 1800 | 1035 | 1420 | 1420
|  | 过压三级保护值 | Overvoltage level-3 protection value | 46023 | 0x03 | 0x10 | U16 |  | 0.1V |  |  |  |  | 2650 | 2875 | 2420 | 2420
|  | 欠频三级保护值 | Underfrequency level-3 protection value | 46024 | 0x03 | 0x10 | U16 |  | 0.01Hz |  |  |  |  | 4700 | 4750 | 4750 | 5750
|  | 过频三级级保护值 | Overfrequency level-3 protection value | 46025 | 0x03 | 0x10 | U16 |  | 0.01Hz |  |  |  |  | 5200 | 5150 | 5150 | 6150
|  | 欠压三级保时间 | Undervoltage level-3 protection time | 46026 | 0x03 | 0x10 | U32 |  | 0.01S |  |  |  |  | 200 | 40 | 20 | 20
|  | 过压三级保护时间 | Overvoltage level-3 protection time | 46027 | 0x03 | 0x10 | U32 |  | 0.01S |  |  |  |  | 20 | 10 | 20 | 20
|  | 欠频三级保护时间 | Underfrequency level-3 protection time | 46028 | 0x03 | 0x10 | U32 |  | 0.01S |  |  |  |  | 150 | 10 | 20 | 20
|  | 过频三级保护时间 | Overfrequency level-3 protection time | 46029 | 0x03 | 0x10 | U32 |  | 0.01S |  |  |  |  | 20 | 10 | 20 | 20
|  | 欠压四级保护值 | Undervoltage level-4 protection value | 46030 | 0x03 | 0x10 | U16 |  | 0.1V |  |  |  |  | 1800 | 1035 | 1420 | 1420
|  | 过压四级保护值 | Overvoltage level-4 protection value | 46031 | 0x03 | 0x10 | U16 |  | 0.1V |  |  |  |  | 2650 | 2875 | 2420 | 2420
|  | 欠频四级级保护值 | Underfrequency level-4 protection value | 46032 | 0x03 | 0x10 | U16 |  | 0.01Hz |  |  |  |  | 4700 | 4750 | 4750 | 5750
|  | 过频四级保护值 | Overfrequency level-4 protection value | 46033 | 0x03 | 0x10 | U16 |  | 0.01Hz |  |  |  |  | 5200 | 5150 | 5150 | 6150
|  | 欠压四级保护时间 | Undervoltage level-4 protection time | 46034 | 0x03 | 0x10 | U32 |  | 0.01S |  |  |  |  | 200 | 40 | 20 | 20
|  | 过压四级保护时间 | Overvoltage level-4 protection time | 46035 | 0x03 | 0x10 | U32 |  | 0.01S |  |  |  |  | 20 | 10 | 20 | 20
|  | 欠频四级保护时间 | Underfrequency level-4 protection time | 46036 | 0x03 | 0x10 | U32 |  | 0.01S |  |  |  |  | 150 | 10 | 20 | 20
|  | 过频二级保护时间 | Overfrequency level-4 protection time | 46037 | 0x03 | 0x10 | U32 |  | 0.01S |  |  |  |  | 20 | 10 | 20 | 20
|  | 欠压五级保护值 | Undervoltage level-5 protection value | 46038 | 0x03 | 0x10 | U16 |  | 0.1V |  |  |  |  | 1800 | 1035 | 1420 | 1420
|  | 过压五级保护时间 | Overvoltage level-5 protection value | 46039 | 0x03 | 0x10 | U16 |  | 0.01S |  |  |  |  | 2650 | 2875 | 2420 | 2420
|  | 欠频五级保护值 | Underfrequency level-5 protection value | 46040 | 0x03 | 0x10 | U16 |  | 0.01Hz |  |  |  |  | 4700 | 4750 | 4750 | 5750
|  | 过频五级保护值 | Overfrequency level-5 protection value | 46041 | 0x03 | 0x10 | U16 |  | 0.01Hz |  |  |  |  | 5200 | 5150 | 5150 | 6150
|  | 欠压五级保护时间 | Undervoltage level-5 protection time | 46042 | 0x03 | 0x10 | U32 |  | 0.01S |  |  |  |  | 200 | 40 | 20 | 20
|  | 过压五级保护时间 | Overvoltage level-5 protection time | 46043 | 0x03 | 0x10 | U32 |  | 0.01S |  |  |  |  | 20 | 10 | 20 | 20
|  | 欠频五级保护时间 | Underfrequency level-5 protection time | 46044 | 0x03 | 0x10 | U32 |  | 0.01S |  |  |  |  | 150 | 10 | 20 | 20
|  | 过频五级保护时间 | Overfrequency level-5 protection time | 46045 | 0x03 | 0x10 | U32 |  | 0.01S |  |  |  |  | 20 | 10 | 20 | 20
|  | 10分钟过压保护使能 | 10-min overvoltage protection | 46046 | 0x03 | 0x10 | U16 |  |  |  |  | 0x01: Enable; 0x00: Disable | 0x01: Enable; 0x00: Disable | 0x01 | 0x01 | 0x00 | 0x00
|  | 10分钟过压保护值 | 10-min overvoltage protection value | 46047 | 0x03 | 0x10 | U16 |  | 0.1V |  |  |  |  | 2550 | 2530 | 2120 | 2120
|  | 10分钟过压保护值 | 10-min overvoltage recovery value | 46048 | 0x03 | 0x10 | U16 |  | 0.1V |  |  |  |  | 2530 | 2510 | 2100 | 2100
|  | 预留 | Reserved | 46049--46099 |  |  | U16 |  | 1

## 对时
指令名称-中文 | 指令名称-英文 | 寄存器地址 | 读取功能码 | 设置功能码 | 数据类型 | 字节顺序 | 取值范围
秒 | Sec | 58001 | 03H | 10H | INT16U | 前高后低 | [0,59]
分 | Min | 58002 | 03H | 10H | INT16U | 前高后低 | [0, 59]
时 | Hour | 58003 | 03H | 10H | INT16U | 前高后低 | [0,23]
日 | Day | 58004 | 03H | 10H | INT16U | 前高后低 | [1,31] 二月份需要考虑闰年
月 | Month | 58005 | 03H | 10H | INT16U | 前高后低 | [1,12]
年 | Year | 58006 | 03H | 10H | INT16U | 前高后低 | [2000,9999]
预留 |  | 58007~58999

## 协议格式
数据结构 | 数据长度 | 取值范围
帧头1 | 1 | 0x5A
帧头2 | 1 | 0xA5
地址1 | 2 | 0~65535
地址2 | 2 | 0~65535
控制码 | 1
数据区长度 | 2
数据区 | 可变长度
效验 | 2 | crc16效验
结束符 | 1 | 0x16
帧格式说明:
数据流在传输过程中，波特率可以为9600/19200/38400/115200bps,默认为9600bps.在多字节传输过程中，高字节在前低字节在后.
帧头:
标识一个数据帧的开始.帧头1固定为0x5A; 帧头2固定为0xA5
地址:
分为地址1 与地址2;地址1可以区分设备使用行政区码，不关心时可以为0 ; 地址2为设备地址，表示该行政区下地址范围，可以表示1~65534个，0为广播地址;
控制码：
|  |  | D7 | D6 | D5 | D4 | D3 | D2 | D1 | D0
|  |  | DIR | ERR | 预留 | 功能码
|  |  | D7 | DIR表示传输方向.DIR=0表示是由数据棒到设备的下行帧;DIR=1表示由设备到数据棒的上行帧.
|  |  | D6 | ERR表示正常/异常应答帧.ERR=0表示正常应答帧;ERR=1表示异常应答帧.
|  |  | D5 | 预留
|  |  | D4~D0 | 00011=0x03.读取寄存器数据
10000=0x10.写寄存器数据
数据长度
占2个字节。表示数据区的长度.数据长度<=1500
数据区
包含起始寄存器地址、寄存器个数、寄存器对应的数据部分.数据区内容与长度根据不同的功能，数据内容与长度为可变.数据区内容在后面进行定义.
效验
从帧头1到数据区所有数据的效验,采用crc16效验.
结束符
标识一帧的结束，固定为0x16.
1.读取寄存器数据(0x3H)
下行帧
数据结构 | 数据长度 | 取值范围
起始寄存器地址 | 2 | 0x0000~0xFFFF
寄存器个数 | 2
正常应答（0x83）
数据结构 | 数据长度 | 取值范围
数据个数 | 2
寄存器1数据 | 2
寄存器2数据 | 2
... | ...
寄存器N数据 | 2
否认应答（0xC3）
数据结构 | 数据长度 | 取值范围
错误标识 | 2
2.写寄存器数据（0x10）
下行帧
数据帧结构 | 数据长度 | 取值范围
起始寄存器地址 | 2 | 0x0000~0xFFFF
寄存器个数 | 2
寄存器1数据 | 2
寄存器2数据 | 2
... | ...
寄存器N数据 | 2
正常应答(0x90)
数据帧结构 | 数据长度 | 取值范围
寄存器个数 | 2
否认应答(0xD0)
数据结构 | 数据长度 | 取值范围
错误标识 | 2
3.文件升级下载
下行帧(0x1F)
数据帧结构 | 数据长度 | 取值范围
起始寄存器地址 | 2
寄存器个数 | 2
寄存器1数据 | 2
寄存器2数据 | 2
寄存器3数据 | 2
... | ... | ...
寄存器N数据 | 2
上行(0x9F)
数据帧结构 | 数据长度 | 取值范围
升级目标 | 2 | 1=显示板;2=表示控制板;3=辅助控制板
文件总帧数 | 2
当前请求帧序号 | 2
4.错误标识
错误码 | 错误描述
1 | 寄存器不存在
2 | 寄存器个数超限

## 故障码
故障编码
故障代码的对应地址为: 11021~11024,4个字节.按位表示，可以表示64个故障
序号 | 故障代码 | 故障名称描述 | Solutions/解决方案
BIT0 | F001 | EPSOverLoadAlarm
BIT1 | F002 | 预留
BIT2 | F003 | Gfci Fault(CheckMode)
BIT3 | F004 | 预留
BIT4 | F005 | Eeprom Read Fault/存储器读失败
BIT5 | F006 | Eeprom Write Fault/存储器写失败
BIT6 | F007 | Low BUS or NO BATT
BIT7 | F008 | InvGrid Volt Delta
BIT8 | F009 | Batt Aux OFF
BIT9 | F010 | Aux Power Fault
BIT10 | F011 | LiBattAlarm
BIT11 | F012 | LiBattError
BIT12 | F013 | Batt setting Fault
BIT13 | F014 | PV OCP
BIT14 | F015 | Inv Ocp
BIT15 | F016 | 预留
BIT16 | F017 | 预留
BIT17 | F018 | InvHwOcp
BIT18 | F019 | 预留
BIT19 | F020 | 预留
BIT20 | F021 | 预留
BIT21 | F022 | 预留
BIT22 | F023 | Gfci Fault(NormalMode)
BIT23 | F024 | Isolation Fault
BIT24 | F025 | 预留
BIT25 | F026 | Bus Volt Fault
BIT26 | F027 | 预留
BIT27 | F028 | Parallel Sync Fault
BIT28 | F029 | Parallel Can Comm Fault
BIT29 | F030 | 预留
BIT30 | F031 | PV SoftStart Fault(Low BUS)
BIT31 | F032 | BattDisChageFault
BIT32 | F033 | BattChageFault
BIT33 | F034 | 预留
BIT34 | F035 | No Grid
BIT35 | F036 | EPSLowerVoltFault
BIT36 | F037 | LLC OCP
BIT37 | F038 | 预留
BIT38 | F039 | PV LLC HW Ocp
BIT39 | F040 | Batt OCP
BIT40 | F041 | 预留
BIT41 | F042 | Grid or Gen High Volt
BIT42 | F043 | GridRMs Volt High or Low
BIT43 | F044 | BattVoltHighFault
BIT44 | F045 | GridFreqSharpFault
BIT45 | F046 | 预留
BIT46 | F047 | Grid Freg High or LOW
BIT47 | F048 | 预留
BIT48 | F049 | Inv and Inv_s Delta High
BIT49 | F050 | Grid and Grid s Delta High
BIT50 | F051 | GFCl and GFCl s Delta High
BIT51 | F052 | Inter Comm Fault
BIT52 | F053 | 预留
BIT53 | F054 | No BATT and PV
BIT54 | F055 | Pv Volt High Fault
BIT55 | F056 | Batt Volt High Fault
BIT56 | F057 | Batt Over Load Fault
BIT57 | F058 | BMS Comm Fault
BIT58 | F059 | Batt Shutdown Fault
BIT59 | F060 | AppAupdate
BIT60 | F061 | 预留
BIT61 | F062 | InvShutOffFault
BIT62 | F063 | 预留
BIT63 | F064 | Temperature High Fault